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曳引驱动电梯
年度自检报告


使用单位：   上海包装城有限公司            

设备代码：   31103101142016110039          

设备名称：   曳引驱动乘客电梯              

自检日期：   2021.5                        




上海磊嘉机电设备工程有限公司
www.leijiash.com
24小时服务热线400-885-1018



说  明
1、本报告格式适用于曳引驱动电梯的半年度/年度自行检查。
2、检验依据
TSG  T7001-2009  《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》及第1,2号修改单
TSG  T5002-2017《电梯维护保养规则》
电梯使用维护说明书
3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。
4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效内。
5、检验条件应符合TSG  T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及第1,2号修改单的规定
6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。（半年度自检报告使用单位可以不盖章，但需要使用单位管理人员签字）
7、本报告宜由计算打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。
8、半年自检报告一式二份，使用单位和日常维保单位分别保存。年度自检报告一式三份，使用各单位、维保单位、检验单位各1份。
9、本报告保存期限不得少于3年。

基本情况和技术参数
	设备名称
	 曳引驱动乘客电梯
	注册代码
	31103101142016110039

	所属地区
	嘉定区
	/

	使用单位
	上海包装城有限公司
	联系人
	陈军
	联系电话
	18964729646

	使用单位地址
	嘉定区马陆镇宝安公路3705号
	邮政编码
	201822
	产品编号
	控制柜20160322

	设备使用地点
	大楼
	设备编号
	1
	出厂日期
	2016.6

	制造单位
	上海青浦电梯厂
	规格型号
	QPK-800KG

	改造单位
	/
	改造日期
	/

	重大修理单位
	/
	大修日期
	/

	额定载重量
	1050
	额定速度（m/s）
	1.00
	控制方式
	JX

	设备产地
	国产 ☑  进口 □
	设备层站门
	6层 6站  6 门

	维保单位名称
	上海磊嘉机电设备工程有限公司
	保养资质证书编号
	TS3331177-2023

	检验现场
具备条件
	机房温度及湿度
	符合☑
不符□
	电网输入电压
	符合☑
不符□
	环
境
空
气
	符合☑
不符□
	检验现场环
境及警示牌
	符合☑
不符□
	井道的必要封闭
	符合☑
不符□

	自 检 结 论

	 该电梯按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行了年度/半年度自行检查，运行状况良好，各项目符合TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及第1，2号修改单的规定和电梯使用维护说明书的要求，自检 合格                 。

	主要仪器设备、工具使用情况记录

	序号
	设备名称
	设备编号
	用前检查
	用后检查
	序号
	设备名称
	设备编号
	用前核查
	用后核查
	

	1
	万用表
	1#
	√
	√
	4
	磁力线锤
	4#
	√
	√
	

	2
	绝缘电阻表
	2#
	√
	√
	5
	塞尺
	5#
	√
	√
	

	3
	钳形电流表
	3#
	√
	√
	6
	钢卷尺
	6#
	√
	√
	

	检验人员（签章）：              审核人员（签章）：               维护保养单位（盖章）：



2021年 5   月    日         2021 年  5  月    日                     2021年 5   月    日


使用单位资料自检表
	项目
	文件资料内容
	见证材料
	审查
结果

	使
用
单
位
资
料
	（1）使用登记资料，内容与实物相符
	使用注册登记表
	

	
	（2）安全技术档案，至少包括制造、安装和改造及重大维修规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等保存完好（本规则实施前已经完成安装、改造或重大维修的如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本想审核结论的否决内容）
	制造资料《制造许可证明文件，整机型式试验证书或报告：产品质量证明文件：各种安全部件的型式试验合格证以及限速器和渐进式安全钳的调试证书：电气原理图：安装使用维护说明书》
	√

	
	
	安装资料《安装许可证和安装告知书：施工方案：施工过程记录及自检报告：变更设计证明文件：安装质量证明文件》
	√

	
	
	改造或重大维修资料《改造或重大维修许可证和告知书：改造或重大维修的清单、施工方案、施工过程记录和自检报告：更换的安全保护装置和主要部件的合格证和型式试验合格证以及限速器和渐进式安全钳的调试证书：改造后的整梯合格证或重大维修质量证明文件等》
	/

	
	
	监督检验报告、定期检验报告
	√

	
	
	日常检查与使用状况记录：日常维护保养记录：年度自行检查记录或者报告
	√

	
	
	应急救援演习记录，运行故障和事故记录
	√

	
	（3）以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等
	电梯运行管理规章制度
	√

	
	（4）与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同
	维护合同编号：LJ299-KT-013
维保期 2021年 1 月1日 — 2021年12月31日
	√

	
	（5）电梯司机（仅对于医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，以及需采用司机操作的电梯）和安全管理人员的特种设备作业人员证
	
管理人员证号：

电梯司机证号：
	√

	自 检 结 论

	    经审核，本电梯的使用资料完整齐全，符合TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》及第1,2号修改单和TSGT5001-2017《电梯使用管理与维护保养规则》的规定。

	
安全管理人员（签名）：                                  使用单位（盖章）


维保单位自检项目表
	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	1
	2
机
房

（机器设备间 及相关设备）
	※2.1
机房
通道
与通
道门
	（1）应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。采用梯子作为通道时，必须符合以下条件：①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平面4m；②梯子必须固定在通道上而不能被移动；③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并不易滑动或者翻转；④靠近梯子顶端应当设置把手。
（2）通道应当设置永久性电气照明；
（3）机房通道门的宽度应当不小于0.6m，高度应当不小于1.80m，并且们不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明下述类似警示标志“电梯机器—危险，未经允许禁止入内”
	√

	2
	
	※2.5机房照明与
开关
	机房（机器设备间）应当设置永久性电气照明；在机房内靠近入口（或者多个入口）处的适当高度应当设有一个开关，控制机房（机器设备间）照明。
	√

	3
	
	2.6
主开关
	主开关不得切断轿厢照明和通风、机房（机器设备间）照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明，报警装置的供电电路。
	√

	4
	
	2.7
驱动
主机
	（1）驱动主机工作时应当无异常噪声和振动。
	√

	
	
	
	（2）曳引轮轮槽不得有严重磨损，如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，应当进行曳引能力验证试验
	√

	
	
	
	(3)制动器应当动作灵活，制动时制动闸瓦紧密.均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦与制动轮（制动盘）不发生摩擦，并且制动闸瓦以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污
	√

	
	
	
	★（4）手动紧急操作装置应当符合以下要求：
①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作；
②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位；
③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出；
能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以—持续力保持其松开状态；
⑤进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	5
	
	2.8
控制柜.紧急操作和动态测试装置
	（1）每台电梯应当具有断相、错相保护功能；电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。
	√




	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	5
	2
机
房

（机器设备间 及相关设备）
	2.8
控制柜.紧急操作和动态测试装置
	（2）紧急电动运行装置应当符合以下要求：
①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其接近旁标出相应运行方向；
②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代；
③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。
	/

	
	
	
	★（3）层门和轿门旁路装置应当符合以下要求：
1 在轿门和层门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态；
2 旁路时取消正常运行（包括动力操作的自动门的任何运行）只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行，运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用；
3 能够旁路层门关闭触点.层门门锁触点.轿门关闭触点.轿门门锁触点，不能同时旁路层门和轿门的触点，对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点；
4 提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置
	/

	
	
	
	★（4）应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内，轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置，检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作，如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行
	/

	
	
	
	★（5）应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起（或者释放）失效时，能够防止电梯的正常启动
	/

	
	
	
	★（6）自动救援操作装置应当符合以下要求：
1 设有铭牌，标明制造单位名称.产品型号.产品编号.主要技术参数.加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符
2 在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门
3 当电梯处于检修运行.紧急电动运行.电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行
4 设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行
	/

	6
	
	2.9
限
速
器
	（1）限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置
	√

	
	
	
	（2）限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦，卡阻，转动不灵活等现象，动作正常
	√

	
	
	
	（3）受检电梯的维护保养单位应当每2年（对于使用年限不超过15年的限速器）或者每年（对于使用年限超过15年的限速器）进行一次限速器动作速度校验，检验结果应当符合要求
	校验单位：
磊嘉

2020年10月
1.0M/S

	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	7
	
	2.10
接地连接
	所有电器设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接
	√

	8
	
	2.11
电
气
绝
缘
	动力电路、照明电路和电器安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求：
	标称电压
	绝缘电阻

	
	
	
	
	动力电路
（ 380V    ）
	5MΩ

	
	
	
	标称电压/V
	测试电压
（直流）/V
	绝缘电阻
/MΩ
	照明电路
（220V      ）
	5MΩ

	
	
	
	安全电压
≤500
＞500
	250
500
1000
	≥0.25
≥0.50
≥1.00
	电气安全装置电路
（ 110V     ）
	5MΩ

	9

	3
井道及相关设备
	3.4
井道安全门应符合
	（1）门上应当装设有要是开启的锁，当门开启后不用要是能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开
	/

	
	
	
	（2）应当设置电器安全装置以验证们的关闭状态
	/

	10
	
	3.5
井道检修门应符合
	（1）应当装设有要是开启的锁，当门开启后不用要是能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开
	/

	
	
	
	（2）应当设置电器安全装置以验证们的关闭状态
	/

	11
	
	3.7
轿厢与井道壁距离
	（1）轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.5cm或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20cm。
	≤0.14m

	
	
	
	（2）如果轿厢装有机械锁紧的门并且只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制
	/

	12
	
	3.10
极限
开关
	井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如有）解除缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
	√

	13
	
	3.11井道
照明
	井道应当装设永久性电器照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明。
	√

	14
	
	3.12
底坑
设施
与装置
	（1）底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水
	√

	
	
	
	（3）底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护
	√

	15
	
	3.14
限速绳张紧装置及电器安全装置
	当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转
	√



	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	16
	
	3.15
缓
冲
器
	（1）缓冲器应当固定可靠.无明显倾斜，并且无断裂,塑性变形.剥落.破损等现象
	√

	
	
	
	（2）耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置；
	/

	
	
	
	（3）对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大许值
	最大允许值：
   350       mm
实测值：
    220      mm

	17
	4
轿厢与对重
	4.1
轿顶
电器
装置
	（1）轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求：
①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作；
②一经进入维修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才鞥呢使电梯回复正常工作
③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向；
④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且由防止误操作的保护；
⑤检修运行时，安全装置仍然起作用；
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	
	√

	
	
	
	（2）轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样并且由防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上；
	√

	18
	
	4.3
安全窗（门）
	轿厢安全窗（门）的锁紧由电气安全装置予以验证
	/

	19
	
	4.5
对重的固定
	(1)如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定
	√

	
	
	
	(2)具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施（例如标明对重块的数量或者总高度）
	√

	20
	
	4.6
轿厢超面积载货电梯的控制条件
	对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件：
①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，标明该载货电梯的额定载重量；
②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量；
③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入
	/



	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	21
	4
轿厢与对重
	4.8
紧急照明和报警装置
	轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和应急照明
	（1）正常照明电源中断时，能够自动接通经济照明电源
	√

	
	
	
	
	（2）紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自欠条所述的紧急照明电源或者等效电源；再启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作
	√

	22
	
	4.9
护脚板
	轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度
	1m

	23
	
	4.10
超载保护装置
	电梯应当设置轿厢超载保护装置，在轿厢内的载荷超过110%额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态
	√

	24
	5
悬挂装置
、
补偿装置及旋转部件防护
	5.1
悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况
	出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废：
①出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折；
②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时：
	
断丝的形式
	钢丝绳类型

	
	6×19
	8×19
	9×19

	均布在外层股上
	24
	30
	34

	集中在一或者二根外层绳股上
	8
	10
	11

	一相邻的断丝根外层绳股上
	4
	4
	4

	股谷（缝）断丝
	1
	1
	1

	备注:上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d（d表示钢丝绳的公称直径）


③钢丝绳直径小于其公称直径的90%；
④钢丝绳严重锈蚀,铁锈填满绳股间隙
采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损，变形等应当不超过制造单位设定的报废指标。
	√

	
	
	
	
	0根

	
	
	
	
	98%

	
	
	
	
	√

	25
	
	5.2
端部
固定
	悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧，螺母、开口销等连接部件无缺损。采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定
	√

	26
	
	5.3
补偿装置应符合
	（1）补偿绳（链）端固定应当可靠；
	√

	
	
	
	（2）应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置；
	√

	
	
	
	（3）当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转
	[bookmark: _GoBack]√

	27
	
	5.5松绳(链)保护B
	如果轿厢悬挂在两根钢丝绳上或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行
	/



	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	28
	
	5.6旋转部件的防护
	在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间
对于允许按照GB 7588-1995及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验：
①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置
②井道内的导向滑轮，曳引轮，轿架上固定的反绳轮和补偿绳涨紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置
	√

	29
	6
轿门与层门
	6.3
门关闭后，门间隙应符合
	1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；
	/   mm

	
	
	
	
	   5    mm

	
	
	
	
	   5    mm

	
	
	
	
	   5    mm

	
	
	
	（2）在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm
	30   mm

	30
	
	6.4
玻璃门防拖拽措施
	层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施
	/

	31
	
	6.5防止门夹人的保护装置
	动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启
	√

	32
	
	6.6
门运行和导向
	层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时，应当设置应急装置，使层门保持在原有位置
	√

	33
	
	6.7
自动关闭层门装置
	在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施
	√

	34
	
	6.8紧急开锁装置
	每个层门均应当能够备一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置
	√

	35
	
	6.9
门的
锁紧
	（1）每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置，
①门锁装置上设有铭牌.标明制造单位名称.型号.和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符
②锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁
③轿厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动
④门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作
	7mm

	
	
	
	（2）如果轿门采用了门锁装置，该装置也应当符合本条（1）的要求
	/

	序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	36
	
	6.10
门的闭合
	（1）正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行
	√

	
	
	
	（2）每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电器安全装置以验证其闭合状态
	√

	37
	
	6.11轿门开门限制装置及轿门的开启
	（1）应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，1防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢
	/

	
	
	
	（2）在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具（三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外）从层站处打开轿门
	/

	38
	
	6.12
门刀、门锁滚轮与地坎间隙
	轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦
	/mm

	
	
	
	
	6mm

	
	
	
	
	6mm

	39
	8
试验
	8.1平衡系数试验
	曳引电梯的平衡系数应当在0.40-0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值
	0.48

	40
	
	★8.2
轿厢上行超速保护装置试验
	当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围：该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作
	√

	41
	
	8.3轿厢意外移动保护装置试验
	（1）轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内
	/

	
	
	
	（2）如果电梯采用存在内部呈余的制动器作为制停部件，则当制动器提起（或者释放）失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常起动
	/

	42
	
	8.4
轿厢限速器—安全钳动作试验
	轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器-安全钳动作应当可靠
	√

	43
	
	8.5对重（平衡）限速器—安全钳动作试验
	轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器-安全钳动作应当可靠
	/

	44
	
	8.6
运行试验
	轿厢分别空载，满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生，对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能
	√




	
序号
	自检项目、内容与要求
	自检结果

	45
	8
试验
	8.7应急救援试验
	（1）在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序
	√

	
	
	
	（2）建筑物内的救援通道保持畅通，以便相关人员无
	√

	
	
	
	（3）在各种载荷工况下，按照本条（1）所述的救援程序实施操作，能够安全.及时地解救被困人员
	√

	46
	
	8.9
空载曳引检查
	当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢
	√

	47
	
	8.10
上行制动工况曳引检查
	轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏
	√

	48
	
	8.13
制动
试验
	轿厢装载1.25倍额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验之后轿厢应无明显变形和损坏
	√


注：1、标注※的项目不作为无机房电梯检验项目。
    2、标注★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯。可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》（国质检锅【2002】）1号中的有关规定进行检验的项目。其中条纹序号为2.7（4）的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。
3.一般情况下，除本报告序号为2.8（a）。7.1-7.3,7.4（2）的检验项目之外，其余项目适用于有机房曳引驱动电梯，除本报告序号为2.1（3）.2.7(4)的检验项目之外，其余项目适用于无机房曳引驱动电梯
4.对于标有☆的项目，如果按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG 7001-2009;包含第2号修改单）进行过监督检验，则定期检验时应当进行检验。



















附件1
电梯限速器整定校验报告
	使用单位
	          

	校验单位
	
	电梯设备编号
	 

	使用地点
	
	限速器制造单位
	

	合格标志编号
	
	限速器出厂编号
	

	电梯额定速度
	  
	限速器型号
	  

	电气动作速度（下行）
	m/s
	机械动作速度（下行）
	            m/s

	电气动作速度（上行）
	m/s
	机械动作速度（上行）
	            m/s

	外观检查
	
	封记检查
	    

	整定校验依据
1.《电梯制造与安装安全规范》﹙GB7588-2003﹚
2.《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》﹙TSG T7001-2009﹚
3.《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》﹙TSG T7004-2012）
4.《电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯》﹙TSG T7003-2011﹚
5.《电梯使用管理与维护保养规则》﹙TSG T5001-2009﹚

	
整定校验结论：            


                                                              （校验单位盖章）
校验日期：       年     月     日                           


	校验人员
	
	审核人员
	

	备注：
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